## 10
一般工事 共通検査チェックシート | [14 empty] | 点検箇所
プロジェクト責任者
顧客名： | [5 empty] | 殿 | 工事件名： | [7 empty] | 事務室
作業依頼書№： | [9 empty] | 点検個所： |  |  |  |  | 敷地内
検査日： | [6 empty] | 検査員名： | [7 empty] | 電算室
部署/氏名/日付
項番 | 対象 | 重要度 |  |  |  |  | 検査方法及び使用 |  |  |  | 不良内容及び処置・対策 |  |  | 重要度
|  |  | 点検項目 |  | 合否判定基準 |  | 計量・計測器名 | 点検数 | 不良数 | 判定 |  | 処置日 | 確認者
(ﾒｰｶｰ・仕様等)
1 | ／ |  | 機器の据付・移設・撤去 | 設置位置(ﾚｲｱｳﾄ図)は指定位置であり公差内に入っているか | 指定無：建築構成材基本公差(JIS-A0003)5級適用 |  | ﾒｼﾞｬｰ(1級) | [6 empty] | ○
2 | ／ |  |  | 機器の固定方法は指定どおりか | 施工図の指定位置と相違 |  | 目視
3 | ／ |  |  | 機器のレベリングはよいか | 中心に水泡があること |  | 水準器
4 | ／ |  |  | ボルト・ナットの締め付けはよいか | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰのｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ部が平らになっていること |  | 目視 | [6 empty] | 補完要求事項
5 | ／ |  |  | ボルトの長さは適切か | ナット頭からねじ山が３～１０出ていること |  | 目視 | [6 empty] | 【顧客とのコミュニケーション 7.2.3】 顧客検査員からの指摘事項も記録する。
6 | ／ |  |  | 機器又は架の内部や上下及び周囲の整理・整頓はよいか | 有無 |  | 目視 | [6 empty] | 【購買情報 7.4.2】 力量がある検査員が検査を行う。
7 | ／ |  |  | 機器又は架に塗装(ﾒｯｷを含む)剥がれ・傷・汚れはないか | 目立たないこと |  | 目視 | [6 empty] | 【購買プロセス 7.4.3】 アウトソースするプロセスの力量に見合う協力会社を選定を行う。
8 | ／ |  |  | 機器又は架等の撤去・移設跡の修復はよいか | 有無 |  | 目視 | [6 empty] | 【不適合製品の管理 8.3】 検査で判明した不適合の詳細は不適合製品管理表に記録する。
9 | ／ |  | 付線 | ハンダ付け忘れはないか | 有無 |  | 目視 | [6 empty] | 【是正措置 8.5.2f】 検査で判明した不適合の是正措置の詳細は不適合製品管理表に記録する。
10 | ／ |  |  | ハンダ付け不良(盛り過ぎ、不足等)はないか | ハンダ付作業検査基準による |  | 目視 | [6 empty] | 【予防措置 8.5.3a,b,d,e】 検査で判明した不適合の予防措置の詳細は不適合製品管理表に記録する。
11 | ／ |  |  | ラッピング不良(離れ巻、途中断線)はないか | 隙間が線径の１／２以下で一ヶ所以内でなること |  | 目視
12 | ／ |  |  | ラッピング不良(重ね巻、二段巻余裕なし)はないか | ラッピング作業検査基準による |  | 目視
13 | ／ |  |  | 圧着端子の適合線径と芯線径の不一致 | 圧着端子作業検査基準による |  | 目視
14 | ／ |  |  | 圧着端子に指定された色の絶縁チューブがあるか | 有無 |  | 目視
15 | ／ |  |  | 電源端子は締め付け確認マークはあるか | 有無 |  | 目視
16 | ／ |  | ケーブル等の敷設 | 電源・警報・通信線のほう縛間隔及び止め方は適正か | 500～1000mm間隔を目安とする |  | 目視
17 | ／ |  |  | 電源・警報・通信線の相手先への接続は正しいか | 導通の有無 |  | ブザー又はテスター
18 | ／ |  |  | ケーブルコネクタのロック(ねじ止め等)は適正か | 有無 |  | 目視
19 | ／ |  |  | 壁面等のメタルモール等の工事は適正か | 極度の浮き及びガタがないこと |  | 目視及び触手
20 | ／ |  |  | 壁貫通配管工事の隙間は、モルタルで補修していあるか | 隙間がないこと |  | 目視
21 | ／ |  | 表示 | ケーブルに行先表示(丸札等)はあるか | 有無 |  | 目視
22 | ／ |  |  | 設置機器に機器名称又は番地等の表示はあるか | 有無 |  | 目視
23 | ／ |  |  | 分電盤のブレーカ示名条片に負荷機器名の表示等があるか | 有無 |  | 目視
24 | ／ |  |  | 端子盤の示名条片に表示等があるか | 有無 |  | 目視
25 | ／ |  | 音声系作業 | ﾓｰﾙ、ﾀﾞｸﾄ、ﾗｯｸ類の工事は適正か | ﾓｰﾙ、ﾀﾞｸﾄ、ﾗｯｸの浮き、ｶﾞﾀがないこと |  | 目視／触手
26 | ／ |  |  | ＭＤＦ、ＩＤＦ整端は適正か | 配線の整理、端子表記忘れ誤記確認 |  | 目視
27 | ／ |  |  | 端末機接続試験（電話〔内線．外線〕、録音機器等） | 接続確認及び音声品質 |  | 通話聴き取り
28 | ／ |  |  | ﾄｰﾙﾀﾞｲﾔﾙ接続、中継機器に影響はないか | 電話機による接続 |  | 通話聴き取り
29 | ／ |  | 電気的確認 | ２００Ｖ三相交流電源の相列は正しいか | 指定されたU,V,W(R,S,T)の順になっていること |  | 検相計
30 | ／ |  |  | 指定の供給電圧(交流)が端子又はコンセントに出ているか | 測定値:100V，200V異常電圧でないこと |  | テスター
31 | ／ |  |  | 直流の供給電源は極性が正しいか | 指定の+、-電圧が異常でないこと |  | テスター
32 | ／ |  | 予備
7.4.3/7.5.1e/8.2.4/8.3/8.5.2a～e
[記入要領]
（１） 工事責任者は、掲記工事の施工品質計画書に設定された検査工程に合わせた検査項目の設定及び重要度を記載し、施工担当部門の課長又は権限を委譲された者の承認を得ること。
［当該工事に該当しない項目について、対象欄に斜線を引く／重要度が高いと判断する対象点検項目について、重要度欄に○印を付ける］
注：高重要度判断基準は、顧客要求品質及び社内要求品質を著しく損なうもので、施工担当部門で特に重要と判断したものである。
（２） 検査員は、指定された検査項目について点件数～確認者までの範囲を記入し、提出する。
（３） 工事責任者又は検査員は、本工事で特筆しなければならない点検項目があれば、予備欄に記入を行う。
（ルート）検査員・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ担当者 → ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ責任者